
 北园再生水厂液体碳源存储及投加装置采购
询  价  函(第二次)
各潜在供应商单位：
我公司因综合加药间液体碳源存储及投加需要，拟采购碳源存储及投加装置一套，现向贵公司就本项目询价，请按本项目以下要求报价。

一、采购预算金额

本项目预算控制总价为256462元，报价人所报含税总价及单价均不能超过此预算控制价，否则为不合格报价。

二、采购标的：

	序号
	名称
	规格
	品牌
	数量
	单位
	控制单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	一
	药剂存储系统

	1
	储罐
	V=20m3，D=2.8m,H=3.52m,材质PE加厚型
	/
	4
	个
	18000
	72000
	报价需根据询价函品牌要求确定唯一品牌

	2
	排污手动球阀
	DN80；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10
	台湾三厘、南亚、环琪（相当或优于）
	4
	个
	300
	1200
	

	3
	储罐进、出口手动球阀
	DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10
	台湾三厘、南亚、环琪（相当或优于）
	8
	个
	250
	2000
	

	4
	超声波液位计
	参考 量程0-5m,测量值分辨率：1mm,防护等级IP68；一体式；具备电流输出、数字输出
	杭州联测、美控、川仪（相当或优于）
	4
	台
	3900
	15600
	

	5
	磁翻板液位计
	匹配储罐
	/
	4
	个
	1900
	7600
	

	6
	储罐出口Y型过滤器
	DN65
	/
	1
	个
	380
	380
	

	二
	投加系统

	1
	计量泵撬装装置
	304不锈钢焊接撬架、黑色PVC背板，一体化撬装形式
	厂家配套
	1
	套
	6000
	6000
	报价需根据询价函品牌要求确定唯一品牌

	2
	计量泵
	流量：500~600L/h；0.5MPa(5bar)；泵头：PVC；隔膜:PTFE；电机：380 V；功率≤0.37KW，变频调速。
	普罗名特、LEWA、格兰富（相当或优于）
	4
	台
	11000
	44000
	

	3
	计量泵附件
	每台计量泵包含脉冲阻尼器（1.0L）、安全阀、背压阀、Y型过滤器、浮子流量计、隔膜压力表各1个，以及配套的安装辅材。
	厂家配套
	4
	套
	1500
	6000
	

	4
	出药口电磁流量计
	DN15，钛电极，衬里材料：PTFE；传感器防护等级：IP68；精度：0.5%；分体型；法兰安装；含钛接地环
	杭州联测、美控、川仪（相当或优于）
	4
	台
	2000
	8000
	

	5
	投加系统管件阀门
	与系统配套，材质：UPVC
	台湾三厘、南亚、环琪（相当或优于）
	4
	套
	1800
	7200
	

	三
	控制系统

	1
	PLC柜
	材质：304不锈钢（户外型箱体）；含西门子1200PLC一套；一台12吋触摸屏人机界面，预留以太网接口；含网线。ABB变频器*4台，模拟量隔离模块、隔离变压器、防雷模块、工业网络交换机、开关电源、电磁干扰滤波器、接线端子等所有辅材
	厂家配套
	1
	套
	59000
	59000
	报价需根据询价函品牌要求确定唯一品牌

	2
	电缆、线管
	电缆：投加泵控制线{RVV 3*1+1*0.75（20米*4根）}，流量计电源线{RVV 3*1（20米*4根）}，流量计信号线{RVSP 0.5*2(20米*4根）}控制柜主电源线{BV 3*4+2*1.5；（40米*1根）}就近电源柜接入，自控网线接入就近交换机。线管：主电源线采用镀锌钢管暗敷，其他线路采用线槽敷设。
	金杯、恒飞、远东（相当或优于）
	1
	批
	7000
	7000
	

	四
	转液系统

	1
	转液泵
	电压：380V,Q=25m3/h，H=10m，磁力泵
	厂家配套
	1
	台
	5100
	5100
	报价需根据询价函品牌要求确定唯一品牌

	2
	转液泵手动控制箱
	手动直接启动，含断路器、接触器、热继、电缆等。
	厂家配套
	1
	套
	5000
	5000
	

	3
	配套管道阀门组
	进出口手动阀门各1个，Y型过滤器1个
	台湾三厘、南亚、环琪（相当或优于）
	1
	组
	1300
	1300
	

	五
	其它

	1
	中水接入管路
	DN32，PE材质，含配套阀门、管道、弯头等，约100米。
	/
	1
	路
	1850
	1850
	报价需根据询价函品牌要求确定唯一品牌

	2
	反硝化加药管路
	DN32，PE材质，含配套阀门、管道、弯头等，约250米。
	/
	1
	路
	3600
	3600
	

	3
	备品备件
	包括且不限于DN80手动阀门、DN65手动阀门、DN32手动阀门、脉冲阻尼器（1.0L）、安全阀、背压阀、Y型过滤器、浮子流量计、隔膜压力表各2个，计量泵隔膜片2片等。
	/
	1
	套
	3632
	3632
	

	控制总价（含税）
	256462元


注： 1、以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(/增值税普通增值税）、运费(、装(、卸(、安装调试费(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(培训(其他(等）一切费用。
2、本询价有效期自2026年3月17日起至2026年3月20日。
3、本项目询价时，扫描件和原件均具有同等效力。

4、本项目询价要求 报价有效期至少 30 天。
三、技术参数及要求：具体规格参数详见采购明细标的。

1、计量泵加药系统（含计量泵、系统附件、撬装支架等）由投标人集成撬装供货，并对成撬加药系统质量负责。背压阀、安全阀、阻尼器等主要系统附件厂家配套，具体选型及数量保证系统设计科学合理，加药系统整体由投标人在工厂内集成出品、杜绝现场加工形式。
2、电气控制系统内PLC选型、仪表选型、配置及品牌与全厂自控要求一致；自动控制及远程监控的功能实现由供货商进行编程、调试及调通。控制箱PLC和上位组态画面程序不得加密，完全对甲方开放并提供程序清单（电子版）。供货方有义务提供甲方集成中控系统所需的技术资料。厂家配套提供的所有PLC系统应接入全厂自控系统并做好上位机画面保证正常运行，选型及配置与全厂自控主站要求一致；并包含通信接口、通信协议（以太网TCP/IP）等。系统集成商与厂家充分协调、配合，将系统内所有设备及仪表工况信号在中控室集成到全厂自控管理系统中。
报价人应（全部响应(/部分响应(）以上要求，（星号条款未响应无效）。
四、供货及售后服务要求：
供货期：  合同签订 之日起  30 日历天内完成安装调试。

供货地点：  浏阳经开区北园再生水厂   
质保期： 1 年，从  验收合格  之日起算；（PLC柜质保期为两年，其他设备质保期1年）。
3、售后服务要求：质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务，有偿服务要求：对质保期外的产品维修，采购方承担零部件成本费及维修人工费，无论采购方是否另行选择维保供应商，供货方应及时优惠提供所需的维修配件。保修期外的产品维修后，维修部位继续享受1年免费保修，如维修部位在保修期内造成的再次维修，维修费由维修单位承担。
4、售后服务其他要求：无
五、询价人信息：

询价联系人：  吴红达       联系电话： 15115398997 
询价单位：    浏阳经开区污水处理工程有限公司  

询价日期： 2026年3月17日至 2026年3月20日（报价文件截止日）
六、结算和付款方式

结算及付款方式：合同签订后，甲方预付总价的30%；货到安装调试试运行合格后，甲方凭乙方开具的全额增值税专用发票付至合同金额的97%；剩余3%为质保金，验收合格质保期一年满后付清（不计利息）。
七、报价方式

密封的询价响应文件〔一式一份）递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2026年3月20日14时00分，地点为湖南浏阳经开区水务股份有限公司前栋三楼会议室（康万路373号），必须由投标人的法定代表人或由投标单位法定代表人授权的委托代理人参与开标会议，在投标截止时间前到达开标地点。（逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，予以拒收）资格及响应性评审合格且报价最低的供应商为拟成交供应商。

八、报价人需提供（见附件）：

一、询价采购响应文件
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加报价)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加报价)

附件3：报价响应声明

附件4：报价函
附件5：营业执照(
二、合同

一、询价采购响应文件
浏阳经开区污水处理工程有限公司
北园再生水厂液体碳源存储及投加装置采购
询价采购响应文件
报价单位：                                
日    期：     年     月     日
附件1：
法定代表人身份证明

报价单位名称：                   
单位性质：                        
地址：                            
成立时间：        年     月     日
经营期限：
姓名：（法定代表人签字）           性别：     年龄：     职务：         
系 （报价单位名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


报价单位：（盖单位章）
年    月    日    
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

附件2：
授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


                   报价单位：（盖单位章）       
                                              法定代表人：（签字）           
                   委托代理人：（签字）           
年     月     日   
注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；  
2、委托代理人须同时携带法定代表人身份证明和授权委托书参加开标会议（未附法定代表人身份证明的为无效的授权委托书，若法定代表人参加报价无需提供授权委托书）。
附件3：
报价响应声明

致 (采购人)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交投标文件正本一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意遵守询价文件后附的合同条款，保质保量的完成货物提交任务。
五、我方承诺遵守《采购法》、《采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与询价过程中，若出现《采购法》第七十七条、《采购法实施条例》第七十二条和《采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

                        报价单位名称(盖单位章)：           
                        法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
       日期：       年    月     日

附件4：报价函

（项目名称）报  价  函

（询价采购单位名称）公司：

我公司根据贵司 项目名称  询价函要求，现作以下报价。
一、采购标的：

	序号
	名称
	规格型号
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	综合含税单价

（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写
	税率：  %


注： 
 1、以上综合单价包含且不限于供货产生的（生产(、销售(、税费（增值税专用(/增值税普通增值税）、运费(、装(、卸(、安装调试费(、人工(、管理(、利润(、损耗(、售后服务(培训(其他(等）一切费用。
2、本报价有效期          天，自报价之日起。
3、本报价扫描件和原件均具有同等效力。
二、对技术参数及要求的响应：

我司将（响应(/部分响应(）技术参数及要求，优化响应情况：
三、供货要求及售后服务保证
供货期：       之日起      日历天内。

供货地点：                          
质保期：      年，从           之日起算。
3、售后服务保证：质保期内提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）免费服务，质保期外提供（7*24/8小时(/5*24/8小时(）（有偿(无偿(）服务。有偿服务的计费方式为：
4、售后服务其他承诺：
四、报价人信息：

报价经办人：      （签名）             联系电话：                    

报价单位 ：      （盖章）        
五、报价日期：    年   月     日
六、附证件明细：营业执照(、资质证书(、其他证书(
营业执照
二、合同
合同编号（年度+类别+序号）：       -      -     号

浏阳经开区污水处理工程有限公司
合 同 文 本
项目名称：北园再生水厂液体碳源存储及投加装置采购              
甲    方：浏阳经开区污水处理工程有限公司             
乙    方：                                               
签订日期：     年    月    日
货 物 采 购 合 同

采购方：浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：邓辉

联系地址：浏阳经济技术开发区扬清路

供货方：                               （以下简称乙方）

法定代表人：

联系地址：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方友好协商一致，就甲方液体碳源存储及投加装置采购项目签订本合同。

一、采购货物清单
	序号
	名称
	规格
	品牌（厂家）
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	一
	药剂存储系统

	1
	储罐
	V=20m3，D=2.8m,H=3.52m,材质PE加厚型
	
	4
	个
	
	
	

	2
	排污手动球阀
	DN80；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10
	
	4
	个
	
	
	

	3
	储罐进、出口手动球阀
	DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10
	
	8
	个
	
	
	

	4
	超声波液位计
	量程0-5m,测量值分辨率：1mm,防护等级IP68；一体式；具备电流输出、数字输出
	
	4
	台
	
	
	

	5
	磁翻板液位计
	匹配储罐
	
	4
	个
	
	
	

	6
	储罐出口Y型过滤器
	DN65
	
	1
	个
	
	
	

	二
	投加系统

	1
	计量泵撬装装置
	304不锈钢焊接撬架、黑色PVC背板，一体化撬装形式
	
	1
	套
	
	
	

	2
	计量泵
	流量：500~600L/h；0.5MPa(5bar)；泵头：PVC；隔膜:PTFE；电机：380 V；变频调速。
	
	4
	台
	
	
	

	3
	计量泵附件
	每台计量泵包含脉冲阻尼器（1.0L）、安全阀、背压阀、Y型过滤器、浮子流量计、隔膜压力表各1个，以及配套的安装辅材。
	
	4
	套
	
	
	

	4
	出药口电磁流量计
	DN15，钛电极，衬里材料：PTFE；传感器防护等级：IP68；精度：0.5%；分体型；法兰安装；含钛接地环
	
	4
	台
	
	
	

	5
	投加系统管件阀门
	与系统配套，材质：UPVC
	
	4
	套
	
	
	

	三
	控制系统

	1
	PLC柜
	材质：304不锈钢（户外型箱体）；含西门子1200PLC一套；一台12吋触摸屏人机界面，ABB变频器*4台，模拟量隔离模块、隔离变压器、防雷模块、工业网络交换机、开关电源、电磁干扰滤波器、接线端子等所有辅材
	
	1
	套
	
	
	

	2
	电缆、线管
	电缆：投加泵控制线{RVV 3*1+1*0.75（20米*4根）}，流量计电源线{RVV 3*1（20米*4根）}，流量计信号线{RVSP 0.5*2(20米*4根）}控制柜主电源线{BV 3*4+2*1.5；（40米*1根）}就近电源柜接入。
	
	1
	批
	
	
	

	四
	转液系统

	1
	转液泵
	电压：380V,Q=25m3/h，H=10m，磁力泵
	
	1
	台
	
	
	

	2
	转液泵手动控制箱
	手动直接启动，含断路器、接触器、热继、电缆等。
	
	1
	套
	
	
	

	3
	配套管道阀门组
	进出口手动阀门各1个，Y型过滤器1个
	
	1
	组
	
	
	

	五
	其它

	1
	中水接入管路
	DN32，PE材质，含配套阀门、管道、弯头等，约100米。
	
	1
	路
	
	
	

	2
	反硝化加药管路
	DN32，PE材质，含配套阀门、管道、弯头等，约250米。
	
	1
	路
	
	
	

	3
	备品备件
	包括且不限于DN80手动阀门、DN65手动阀门、DN32手动阀门、脉冲阻尼器（1.0L）、安全阀、背压阀、Y型过滤器、浮子流量计、隔膜压力表各2个，计量泵隔膜片2片等。
	
	1
	套
	
	
	

	控制总价（含税）
	


注：以上单价为综合单价，应包但不限于货物的生产材料费、运输费、装卸费、安装调试费、保险费、技术服务、售后服务、质保费用、人工、管理费、税金（   %增值税专用发票）和利润及对于实现设备完整的使用功能等其他费用。除本合同约定外，甲方不再向乙方另行支付其他任何费用。

二、技术资料
1、乙方应向甲方提供所购设备、所属装置等制造和安装所需有关技术资料（电气图纸）。

2、乙方按合同要求提供设备、安装、调试及技术支持、售后服务。

三、交货周期 

1、合同交货期

合同签订生效后，30日历天内完成设备安装及调试。

2、交货方式

乙方应按合同要求提供设备、技术服务、售后服务，并通过试运行及验收。

四、验收标准

1、乙方提供的材料有国家、行业标准的，按国家、行业标准执行；没有国家、行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准执行。

2、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品合格证等相关材料。

3、乙方负责所供产品的供货、运输、仓储、发货、送货、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等，若在验收或产品安装过程中发现质量问题，乙方负责包退、包换。

五、合同结算及付款方式

1、本合同总价款（含税价）：（人民币）                         ，采用固定单价合同。单价包含设备费、运输费、税金（13%增值税率）和利润等所有费用，甲方不再支付其他任何费用。

2、结算及付款方式：合同签订后，甲方预付总价的30%；货到安装调试试运行合格后，甲方凭乙方开具的全额增值税专用发票付至合同金额的97%；剩余3%为质保金，验收合格质保期一年满后付清（不计利息）。

六、保修及售后服务

1、PLC柜（整体）质保期为两年，其他设备质保期1年。从验收合格之日起开始计算。在质保期内出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件免费更换。

2、乙方应以优良的服务态度，提供24小时以内响应并完成甲方提出的售后要求。

  3、乙方应为系统建成后运行提供具体的售后服务和技术支持。

七、违约责任 

1、因乙方原因导致乙方不能按时完成安装调试的，应每天向甲方偿付不能交货部分对应货款1%的违约金，最高不超过合同总金额的5%，除此违约金外甲方不得就延迟交货要求乙方支付其他任何形式的违约金。延期交货时间超过15天以上时，甲方有权终止合同，乙方应退还甲方所支付的货款并承担由此造成的损失。

2、乙方所交付产品的品种、型号、规格、质量等不符合合同的约定且不能修理或者不能调换的，按违约处理，甲方有权拒绝签收或签收后要求乙方在7个工作日内回收产品，并由乙方承担由此给甲方带来的损失。

3、责任限制：甲乙双方不承担任何间接、意外或连带责任，如利润损失、生产损失、额外消耗原材料的损失以及类似损失等。在该合同项下或与该合同相关的双方的最大责任限度，无论依据何种法律，将不超过合同总金额的100%。

八、质量保证

1、乙方应按照合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供全新设备。

2、乙方应有健全的质量保证体系，严格执行ISO9000系列质量管理标准，投入系统建设的人员中应配备具有资质的人员，拟订周密的施工组织计划及一系列的质量保证措施，确保系统施工质量。

3、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有法定的使用性能和使用寿命。

4、乙方所提供设备的免费质量保证期为现场安装调试完毕，经甲方验收合格投入使用之日起12个月。在免费质量保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应免费维修和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可以按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退还甲方所支付的设备款，同时承担该设备运输等其他费用。

（2）更换设备：由乙方承担所发生的全部费用。

5、在使用过程中如设备出现故障，乙方必须在接到甲方通知后省内24小时、省外48小时内到达甲方现场，进行维修或更换处理。

九、安全生产、文明施工

1、乙方应自行采取一切有效的措施做好防护、警戒、照明、告示、安全保卫等措施，凡在设备的安装、调试过程造成的一切设备损坏及人身安全事故概由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

十、其他
1、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方协商作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

2、不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，由双方协商本合同继续履行条件或者终止合同的履行。

3、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提请诉讼。

4、本合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
5、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，均具同等

法律效力。

（以下无正文）

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

签订日期：    年  月  日

开户行：工行浏阳市支行工业园分理处

签订日期：    年  月  日

开户行：

开户名称：浏阳经开区污水处理工程有限公司

开户名称：

账户：1901026809022101025

账户：
税号：91430181760731965F

税号：

电话：0731-83282326

电话：

附件

中共湖南浏阳经开区水务股份有限公司总支部委员会廉政协议

项目名称： 北园再生水厂液体碳源存储及投加装置采购 
主合同/经济合同名称：北园再生水厂液体碳源存储及投加装置采购
主合同/经济合同编号：      -     -     号
甲方：浏阳经开区污水处理工程有限公司 
乙方：                               
为规范甲、乙双方经济活动，促进廉洁从业，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，提高双方各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，保护双方合法权益，经甲乙双方协商一致，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等国家有关法律法规及党风廉政建设的相关规定，签订本协议。甲、乙双方保证共同遵守，并自觉接受各方监督。

一、甲、乙双方应严格遵守国家的有关法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定，合法经营。

二、甲、乙双方各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律另有规定除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方有义务监督各自工作人员的廉洁行为。

三、甲、乙双方必须遵守和履行主合同协议条款，不准在协议条款之外搞各种形式的口头协议或许诺。

四、甲、乙双方及工作人员不得有下列行为

1.乙方及工作人员事前、事中、事后不得直接或变相给予甲方工作人员及其亲属财物（包括礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等钱款，以及贵重物品、手机类通讯工具、交通工具、名贵奢饰品、烟酒、办公用品或用房等实物，下同）。甲方及工作人员不得以任何理由索取和接受乙方财物（内容同上）。

2.乙方及工作人员不得向甲方工作人员明示或暗示有即期或远期可得利益，不得为甲方工作人员安排旅游、出国（境）等或提供资金。甲方工作人员不得借装修房屋、婚丧嫁娶等机会向乙方及工作人员敛财；不得在乙方报销应由其个人支付的费用。

3.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供借款私用。甲方工作人员不得向乙方及工作人员拆借资金私用，更不得向乙方及工作人员索取资金。

4.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。甲方工作人员不得接受乙方及工作人员可能影响公正执行合同的上述活动。

5.乙方及工作人员不得向甲方工作人员提供其他非法利益，甲方工作人员不得到乙方处报销应由个人或配偶、子女、亲属支付的费用，不得向乙方介绍客户利用增值税发票倒票谋取利益。

6.乙方不得和甲方工作人员暗箱操作，私下交易，操作业务；不得和甲方工作人员勾结偷盗甲方公司及公司范围内的财产、物品等，不得凭空捏造事实，恶意举报甲方及其工作人员。

五、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合洽谈业务。

2.不以个人名义私下“一对一”洽谈业务。

3.要对各自工作人员进行经常性法制教育和廉政教育。

4.互相监督，发现重大违规、违纪现象时，可向双方纪检监督部门举报。
六、检查方式

本协议的履约情况应接受甲、乙双方纪检监督部门的监督评价，检查方式为座谈、问卷调查或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

七、违约责任

1.乙方及工作人员违反本协议，甲方可视情节，采取“在一定期限内拒绝乙方参与甲方项目投标，或在一定期限内，若乙方参与甲方项目投标，则在评标时扣除一定分数等”限制性措施，情节严重的，甲方有权立即无条件解除与乙方签署的主合同，且不承担任何违约责任，并依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

2.甲方工作人员违反本协议，情节较轻者给予批评教育、纪律处分；情节较重将依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，如给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；乙方有权利和义务向甲方纪检监督部门或上级纪检监督部门举报。

八、本协议由双方及双方上级单位的纪检监督部门监督和对执行情况的检查。甲方廉政举报方式：电话0731-83282326、信件；乙方廉政举报方式：电话         、信件。

九、本协议中甲方或乙方“工作人员”系指主合同签订及履行过程中涉及的甲方或乙方相关人员。

十、本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。

十一、本协议作为主合同的附件，与主合同同时签署，一并生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，复印件由双方纪检监督部门保存。

（甲、乙双方已认真阅读并理解以上行为规范的各项内容和要求，并郑重承诺愿意接受并严格遵守以上条款）。

甲  方：                           乙  方：

法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：

经 办 人：                   经 办 人：

日 期：   年   月  日        日 期：   年   月  日

安全管理协议
甲方：浏阳经开区污水处理工程有限公司 

乙方：

为加强安全管理，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家有关安全生产方面的法律、法规，安全、优质、高效地完成安全工作目标，经双方平等协商，达成如下协议： 

一、甲方的安全职责、权利与义务         

1.甲方有权对乙方从业人员进行安全技术知识和安全操作规程的培训进行抽查。     

2.有权对乙方的安全管理台帐记录、现场安全作业情况进行检查，对不合格部分提出整改意见，并监督检查其落实情况;监督乙方对从业人员进行安全教育，使其提高安全意识和操作技能。     

3.有权对乙方的从业人员特别是特种作业人员进行资格审查，对不符合规定的人员有权拒绝使用。     

4.有权对乙方作业过程中的安全防护措施和工作质量进行监督检查，对出现的“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象进行制止。  

5.有权对乙方劳动防护用品的发放及使用情况进行监督检查，对不符合要求的向乙方下发整改通知单。      

6.甲方有义务告知乙方作业场所存在的有毒有害危险因素及其相关的防范措施。  

二、乙方的安全职责、权利与义务 

 1.乙方按招投标文件的要求，向本项目派驻专职安全管理员：              。

2、乙方必须贯彻执行国家和地方有关安全生产的各项法律法规，严格执行国家有关生产规程并参照执行甲方安全生产制度、规定和管理文件等。做好员工的安全教育培训、作业现场安全检查、隐患排查治理、应急管理等各项安全管理工作并接受甲方的指挥和监督。 

3.乙方应按照甲方的要求提供相应的资质文件和管理资料，所提供的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

4.建立健全安全生产责任制，成立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，负责组织从业人员进行上岗前的三级安全教育和日常安全教育，项目负责人和安全管理人员须取得安全生产资格证书。 

5.乙方职工的基本体能、安全技能必须达到所从事岗位的基本要求。乙方应按国家规定，组织所属特种作业人员定期参加培训考试，并持证上岗。提供特种作业人员名单及相应操作证件，如有人员变动，及时向甲方补充提供相应的资质材料。  

6.乙方负责为从业人员发放符合国家标准或行业规定的劳动防护用品。并确保从业人员工作时正确穿戴，因乙方人员未按劳动保护有关规定正确使用或穿戴劳动防护用品而引发的事故，乙方承担全部责任。 

7、如果因乙方未及时报告而发生安全事故的，由乙方承担全部责任。在生产条件危及乙方从业人员安全的紧急情况下，乙方有权停止作业直至撤离现场，但应及时通知甲方。 

8、乙方制定、采取必要的防范措施，为职工配备与工作场所匹配的劳动防护用品。 

9.乙方应严格执行控制环境污染的措施，作业过程中的废弃物的排放应符合国家相关标准的要求；作业完成后，必须及时清理现场，避免造成环境污染。 

10、乙方必须严格遵守国家、省、市、区安全法律法规及甲方安全生产操作规范，在劳务服务承包期内乙方应采取一切有效的措施做好安全防护、保卫等工作，如发生安全事故，由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任。

11、乙方必须按投标承诺为劳务服务人员购买“五险”等保险，是否购买其他保险由乙方根据社会保险相关法律法规自行决定并承担相应法律责任。

三、双方约定的其他事项 

1.乙方人员安全工作规程抽考不合格，甲方按照200元/人次对乙方进行扣罚；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改到位的，每逾期一天，甲方按照500元至2000元/天对乙方进行扣罚。 


